
潭科工发〔2019〕4号
湘潭县科技和工业信息化局

关于调整《湘潭县电网限电序位表使用说明书》《湘潭县电网2019年事故限电序位表》《湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表》《湘潭县电网2019年超供电能力10KV支线限电序位表》《湘潭县电网2019年超供电能力专变客户限电序位表》《湘潭县电网重要负荷和高危负荷统计》的通知

国网湘潭县供电分公司，广大电力用户:

为保障我县电网的安全稳定运行，有序安排经济社会发展的电力需求，防止电网瓦解和大面积停电事故的发生，根据《电网调度管理条例》的有关要求，结合我县用电实际情况，对原印发《湘潭县电网限电序位表使用说明书》《湘潭县电网2019年事故限电序位表》《湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表》《湘潭县电网2019年超供电能力10KV支线限电序位表》《湘潭县电网2019年超供电能力专变客户限电序位表》《湘潭县电网重要负荷和高危负荷统计》（潭科经发〔2018〕 31号）文件进行调整，重新发布。请遵照执行，限电序位表有效期至发布新的限电序表截止。

湘潭县科技和工业信息化局

2019年7月2日

抄送：各乡镇人民政府，天易经开区，县应急管理局

湘潭县科技和工业信息化局办公室          2019年7月2日印发


湘潭县电网限电序位表使用说明

一、《湘潭县电网2019年事故限电序位表》使用条件：

1.由于湖南电网出力不足，致使联网线(网供)功率超过规定控制值，或频率低于49.8Hz连续运行时间超过30分钟，或频率低于49.5Hz，上级调度要求立即限电时。

2.电网发生事故，造成考核点电压低于规定下限电压的5%，持续时间超过40分钟，或低于下限电压10%，或设备过载时。

3.接到地调事故压负荷命令后，立即按《湘潭县电网2019年事故限电序位表》切除部分负荷，并汇报地调（所切负荷按地调命令决定）。

4.因特殊原因需要保电的开关，县调应提前汇报地调，申请暂时取消限电或提前送电。

二、《湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表》使用条件：

1.电网未发生事故，但频率低于49.8HZ，或考核点电压低于规定下限5%，县调立即按《湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表》限制本地区超用负荷。

2.接到地调压负荷命令后，县调可按《湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表》切除部分负荷，并汇报地调（所切负荷按地调命令决定）。

3.当本县内电网发生事故或设备过温过载时，县调可按《湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表》切除部分负荷。

4.当系统发生事故或设备过温过载时，县调可按《湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表》切除部分负荷。

5.县调在执行中可以越过下列限电开关：

（1）负荷在500KW以下的开关；

（2）连续几天限电频繁的开关；

（3）确实未超又装有负荷控制的开关；

（4）因特殊原因需要保电的开关；

（5）负荷性质升级的开关。

6.在时间允许的情况下，限电前应尽量通知重要用户做好停电准备。

7.在执行过程中，若所列开关已全部拉完，可按《湘潭县电网2019年事故限电序位表》拉相应的开关。

三、《湘潭县电网超供电能力支线限电序位表》使用条件：

1.当变电站主变、10千伏线路负载率达到90%时，县调通知相关设备运行维护部门（单位）做好支线切负荷操作预警准备。

2.当变电站主变发生过温过载时，县调原则上优先按《湘潭县地区超供电能力支线限电序位表》通知切除支线负荷，仍不能得到有效控制时或主变因过载超承载力温度持续上升时，按《湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表》切除负荷。

3.当线路发生过温过载情况，县调通知设备运行维护部门按《湘潭县地区超供电能力支线限电序位表》切除支线负荷，未能得到有效控制时，切除该线路开关负荷。

四、《湘潭县电网2019年超供电能力专变客户限电序位表》使用条件：

线路负载率达到90%时，县调可按超供电能力专变客户限电序位表，通知相关营销部门对重载线路上的专变客户进行错避峰；达到95%仍在持续增长时，通知相关营销部门对严重重载线路上的专变客户按照《湘潭县电网2019年超供电能力专变客户限电序位表》对专变用户进行限电。

五、未按上述程序和上级调度指令执行限电时，作为违反调度纪律论处，并追究有关人员责任。

六、在电网发生大面积事故时，为防止电网瓦解和大面积停电，可以突破电网限电序位表进行限电。

七、省级电力管理部门、省调宣布进入有序用电期间后，我县使用的《电力供应应急预案》另行发文颁布。

湘潭县电网2019年事故限电序位表（县调部分）

	Ⅰ轮

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户说明
	用户数（户）
	负荷大小（MW）

	湘潭县
	留田变
	408
	留罗青线
	农业、居民
	
	38476
	8.68

	
	长岭变
	402
	长中晓线
	农业、居民
	
	16539
	19.56

	
	楠竹山变
	414
	楠仙线
	农业、居民
	
	8217
	6.37

	
	石潭变
	424
	石杨线
	农业、居民
	
	12935
	16.51

	
	井塘变
	406
	井射线
	农业、居民
	
	15608
	5.9

	
	易俗河变
	406
	俗河线
	农业、居民
	
	7683
	12.27

	
	易俗河变
	332
	俗梅线
	农业
	
	2437
	2.92

	
	麦子石变
	308
	麦万线
	农业
	
	4788
	4.27

	
	中路铺所
	304
	中长线
	农业
	
	1517
	2.34

	
	白石变
	316
	白马线
	农业
	
	2995
	1.51

	
	杨家桥变
	302
	杨梅线
	工业、居民
	
	3030
	3.47

	本轮开关总负荷容量及用户数
	114225
	83.8

	

	Ⅱ轮

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户说明
	用户数（户）
	负荷大小（MW）

	湘潭县
	留田变
	404
	留青线
	农业、居民
	
	13039
	6.04

	
	长岭变
	404
	长白茶线
	农业、居民
	
	24686
	6.47

	
	楠竹山变
	406
	楠云线
	农业、居民
	
	3412
	16.67

	
	石潭变
	416
	石古射线
	农业、居民
	
	22134
	17.54

	
	井塘变
	404
	井月线
	农业、居民
	
	9444
	4.78

	
	易俗河变
	408
	俗铁河线
	农业、居民
	
	2683
	1.02

	
	茶恩寺变
	306
	茶花线
	农业
	
	3162
	1.27

	
	河口变
	308
	河涓线
	农业
	
	2916
	4.92

	
	青山桥变
	312
	青镇线
	农业
	
	4929
	3.38

	
	罗山变
	314
	罗明线
	农业
	
	4327
	1.73

	
	乌石变
	312
	乌景线
	农业
	
	3784
	1.92

	
	杨家桥变
	304
	杨铁线
	工业、居民
	
	3952
	4.03

	本轮开关总负荷容量及用户数
	98468
	69.77

	

	Ⅲ轮

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户说明
	用户数（户）
	负荷大小（MW）

	湘潭县
	留田变
	402
	留月线
	农业、居民
	
	9444
	5.23

	
	井塘变
	402
	井乌线
	农业、居民
	
	10743
	11.32

	
	云湖桥变
	302
	云石线
	农业
	
	1706
	1.07

	
	井塘变
	306
	井水线
	农业
	
	2626
	3.23

	
	古塘桥变
	308
	古桥线
	农业
	
	3535
	2.12

	本轮开关总负荷容量及用户数
	28054
	22.97

	

	Ⅳ轮

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户说明
	用户数（户）
	负荷大小（MW）

	湘潭县
	留田变
	406
	留分线
	农业、居民
	
	11000
	3.61

	
	楠竹山变
	312
	楠煤线
	农业
	
	2671
	3.16

	
	分水变
	306
	分大线
	农业
	
	4431
	1.46

	本轮开关总负荷容量及用户数
	18102
	8.23

	

	Ⅴ轮

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户说明
	用户数（户）
	负荷大小（MW）

	湘潭县
	月塘变
	316
	月磷线
	农业
	
	8294
	2.03

	
	晓霞变
	316
	哓继线
	农业
	
	824
	1.43

	
	乌石变
	314
	乌镇线
	农业
	
	640
	0.79

	
	仙女变
	304
	仙柳线
	农业
	
	2209
	1.67

	本轮开关总负荷容量及用户数
	11967
	5.92


湘潭县电网2019年超供电能力限电序位表
	Ⅰ轮

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户说明
	用户数（户）
	负荷大小（MW）
	备注

	湘潭县
	麦子石变
	362
	麦梅线
	工业、居民
	
	2437
	5.74
	

	
	西湖变
	318
	西映线
	农业
	
	2506
	2.92
	

	
	留田变
	308
	留龙线
	农业
	
	7987
	3.34
	

	
	长岭变
	332
	长紫线
	农业
	
	5155
	5.59
	

	
	石潭变
	312
	石古线
	农业
	
	4736
	8.4
	

	
	楠竹山变
	314
	楠宁线
	农业
	
	3907
	4.02
	

	
	家塘变
	304
	家荆线
	工业、居民
	
	3912
	4.41
	

	
	井塘变
	302
	井方线
	农业
	
	4775
	3.53
	

	
	杨家桥变
	314
	杨荆线
	工业、居民
	
	5923
	4.95
	

	
	河口变
	308
	河涓线
	工业、居民
	
	2916
	4.92
	

	
	射埠变
	304
	射碧线
	农业
	
	4041
	2.14
	

	
	青山桥变
	314
	青霞线
	农业
	
	4585
	1.33
	

	
	罗山变
	308
	罗歇线
	农业
	
	6203
	2.19
	

	
	乌石变
	308
	乌新线
	农业
	
	5186
	2.7
	

	
	云湖桥变
	312
	云机线
	农业
	
	1706
	1.3
	

	
	中路铺变
	304
	中长线
	农业
	
	1517
	2.54
	

	
	
	318
	中双线
	农业
	
	3796
	2.54
	

	
	白石变
	316
	白马线
	农业
	
	2995
	1.51
	

	
	
	314
	白航线
	农业
	
	3100
	1.97
	

	
	茶恩寺变
	306
	茶花线
	农业
	
	3162
	1.27
	

	
	
	304
	茶棠线
	农业
	
	3711
	1.58
	

	
	古塘桥变
	302
	古双线
	农业
	
	3154
	2.15
	

	本轮开关总负荷容量及用户数
	89997
	73.81
	

	Ⅱ轮

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户说明
	用户数（户）
	负荷大小（MW）
	备注

	湘潭县
	麦子石变
	358
	麦樟线
	工业、居民
	
	347
	2.43
	

	
	
	308
	麦万线
	工业、居民
	
	4788
	4.27
	

	
	易俗河变
	332
	俗梅线
	工业、居民
	
	2437
	2.92
	

	
	留田变
	348
	留晓线
	农业
	
	3221
	2.33
	

	
	
	312
	留石线
	农业
	
	4257
	1.41
	

	
	长岭变
	308
	长榜线
	农业
	
	3830
	1.1
	

	
	
	318
	长水线
	农业
	
	2422
	1.81
	

	
	石潭变
	328
	石白线
	农业
	
	7163
	5.01
	

	
	楠竹山变
	308
	楠龙线
	农业
	
	2786
	2.53
	

	
	井塘变
	306
	井水线
	农业
	
	2626
	3.32
	

	
	杨家桥变
	302
	杨梅线
	工业、居民
	
	3030
	3.47
	

	
	河口变
	306
	河古线
	工业、居民
	
	575
	1.72
	

	
	射埠变
	312
	射继线
	农业
	
	3678
	2.08
	

	
	青山桥变
	312
	青镇线
	商业、居民
	
	4929
	3.38
	

	
	罗山变
	314
	罗明线
	农业
	
	4327
	1.73
	

	
	乌石变
	312
	乌景线
	农业
	
	3837
	1.92
	

	
	云湖桥变
	302
	云石线
	农业
	
	1706
	1.07
	

	
	中路铺变
	316
	中荷线
	工业、居民
	
	3796
	2.81
	

	
	白石变
	306
	白镇线
	商业、居民
	
	3461
	2.45
	

	
	茶恩寺变
	312
	茶镇线
	商业、居民
	
	4278
	2.88
	

	
	仙女变
	302
	仙宁线
	农业
	
	4125
	1.63
	

	本轮开关总负荷容量及用户数
	71619
	52.27
	

	Ⅲ轮

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户说明
	用户数（户）
	负荷大小（MW）
	备注

	湘潭县
	麦子石变
	302
	麦鸥I线
	工业、居民
	
	854
	7.64
	

	
	易俗河变
	306
	俗郭线
	工业、居民
	
	4667
	5.23
	

	
	留田变
	316
	留盐I线
	农业
	
	2668
	2.27
	

	
	
	324
	留盐II线
	农业
	
	4514
	1.76
	

	
	长岭变
	314
	长分线
	农业
	
	2028
	2.14
	

	
	石潭变
	336
	石方线
	农业
	
	4659
	2.32
	

	
	楠竹山变
	312
	楠煤线
	农业
	
	2671
	3.16
	

	
	井塘变
	304
	井泉线
	农业
	吟江坝水电站
	2422
	1.51
	

	
	杨家桥变
	304
	杨铁线
	工业、居民
	
	3952
	4.03
	

	
	河口变
	306
	河旗线
	工业、居民
	
	1916
	3.46
	

	
	射埠变
	302
	射古线
	农业
	
	1012
	0.26
	

	
	罗山变
	306
	罗镇线
	商业、居民
	
	3803
	1.87
	

	
	中路铺变
	302
	中镇线
	商业、居民
	
	1355
	1.61
	

	
	月塘变
	318
	月高线
	农业
	
	984
	0.72
	

	本轮开关总负荷容量及用户数
	35998
	36.19
	

	

	Ⅳ轮

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户说明
	用户数（户）
	负荷大小（MW）
	备注

	湘潭县
	麦子石变
	316
	麦云线
	工业、居民
	
	15
	4.41
	

	
	易俗河变
	308
	俗凤线
	商业、居民
	
	3221
	4.35
	

	
	留田变
	346
	留排I线
	农业
	
	3213
	0.86
	

	
	长岭变
	312
	长肖线
	农业
	
	3095
	1.07
	

	
	石潭变
	332
	石莲线
	农业
	
	2666
	2.31
	

	
	楠竹山变
	304
	楠古线
	农业
	
	2297
	4.43
	

	
	河口变
	312
	河镇线
	商业、居民
	
	2276
	5.36
	

	
	射埠变
	308
	射锦线
	农业
	盐埠水电站
	5786
	3.93
	

	
	晓霞变
	322
	晓金线
	农业
	
	3547
	2.17
	

	
	天易变
	312
	天龙线
	商业、居民
	
	2678
	6.67
	

	本轮开关总负荷容量及用户数
	38198
	45.13
	

	

	Ⅴ轮

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户说明
	用户数（户）
	负荷大小（MW）
	备注

	湘潭县
	麦子石变
	322
	麦鸥II线
	商业、居民
	
	750
	6.72
	

	
	易俗河变
	328
	俗城线
	商业、居民
	
	4870
	6.62
	

	
	留田变
	318
	留镇I线
	商业、居民
	
	3315
	4.39
	

	
	留田变
	322
	留镇II线
	商业、居民
	
	3192
	1.76
	

	
	长岭变
	302
	长铁线
	农业
	
	742
	0.57
	

	
	石潭变
	314
	石粮线
	农业
	
	2403
	1.98
	

	
	楠竹山变
	322
	楠桥线
	商业、居民
	
	5802
	5.11
	

	
	天易变
	306
	天桥线
	商业、居民
	
	7498
	6.51
	

	
	
	326
	天紫线
	工业、商业、居民
	
	1246
	3.23
	

	
	分水变
	304
	分华线
	农业
	
	4127
	2.13
	

	
	乌石变
	306
	乌磷线
	农业
	
	1080
	0.98
	

	本轮开关总负荷容量及用户数
	35025
	40
	

	说明：全轮次限电结束后，仍超电网供电能力情况下，按《湘潭县地区电网事故限电序位表（县调部分）》轮次限电


湘潭县电网2019年超供电能力10KV支线限电序位表

	线路

名称
	第Ⅰ轮
	负荷（MW）
	用户数（户）
	重要负荷说明
	第Ⅱ轮
	负荷（MW）
	用户数（户）
	重要负荷说明
	第Ⅲ轮
	用户数（户）
	负荷（MW）
	重要负荷说明

	楠镇线
	建安支线
	1.73
	
	
	凌鹏竹木支线
	0.08
	
	
	
	
	
	

	河镇线
	10KV河镇线55#杆
	0.578
	
	
	10KV河镇线19#杆支线
	0.292
	
	
	
	
	
	

	河旗线
	10KV河旗线14#园区支线
	0.537
	
	
	10KV河旗线6#杆支线
	0.169
	
	
	
	
	
	

	杨荆线
	10KV杨荆线列雁支线
	0.214
	
	
	10KV杨荆线44#杆支线
	0.108
	
	
	10KV杨荆线6#杆支线
	
	0.298
	

	河涓线
	10KV河涓线67#杆支线
	0.4265
	
	
	10KV河涓线21#杆支线
	0.383
	
	
	
	
	
	

	乌镇线
	周家支线
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	开发区支线
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	罗镇线
	将军支线
	2.17
	
	
	安乐支线
	0.81
	
	
	
	
	
	

	罗歇线
	巨石厂支线
	1.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	罗明线
	四路支线
	0.85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中荷线
	中荷线#87杆
	3.94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	茶棠线
	金千支线#07杆
	1.225
	
	
	茶棠线#100杆支线
	2.245
	
	
	
	
	
	

	麦鸥I线302
	丁香支线
	8.06
	
	
	麦鸥Ⅰ线#021杆支线
	3.2
	
	
	
	
	
	

	麦金线306
	鹦鹉支线
	11.89
	
	
	麦金线飞鸽路支线
	4.125
	
	
	
	
	
	

	麦云线316
	八角分支线
	6.355
	
	
	荷花南支线支线
	4.69
	
	
	
	
	
	

	天鹏线318
	雪松中分支线
	10.46
	
	
	雪松北支线支线
	9.02
	
	
	
	
	
	

	天桥线306
	御景湘01#环网柜
	5.985
	
	
	天一家园001#环网柜
	4.02
	
	
	
	
	
	

	天渠线316
	油库支线
	5.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	俗江线312
	沙田支线
	6.49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	俗机线314
	百花支线
	2.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	俗山线338
	俗山线湘江国际HW#01环网柜
	8.74
	
	
	俗山线步步高#01环网柜
	5.52
	
	
	
	
	
	

	麦塘线314
	工业园支线
	7.42
	
	
	砖厂支线
	1.63
	
	
	
	
	
	

	麦龙线318
	中诚支线
	2.02
	
	
	天马支线
	3.18
	
	
	
	
	
	

	天金线304
	贵竹支线
	9.07
	
	
	金霞美墅支线
	8.905
	
	
	
	
	
	

	轮次总负荷容量及用户数
	99.65
	
	
	
	48.377
	
	
	
	
	
	


湘潭县电网2019年超供电能力专变客户限电序位第Ⅰ轮负荷调控措施安排表

单位：容量--万千伏安；负荷--万千万；电量--万千瓦时；供电电压--千伏
	序号
	电力客户名称
	客户号
	所属变电站
	供电线路编号
	行业类别
	负荷重要程度
	客户合同容量
	客户可控容量
	客户峰期正常负荷
	客户峰期可用负荷
	参与方式
	错避限电负荷
	执行时段
	可控制负荷

	1
	湖南鑫煜混凝土股份有限公司
	1343755493
	天易变电站
	天紫线326
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06

	2
	湖南泓孜钢结构工程有限公司(湖南柏屹创新园区发展有限公司(5)
	1355784443
	天易变电站
	天紫线326
	建筑及其制造
	三级
	0.04
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	3
	湖南客伦全屋定制有限公司（湖南柏屹创新园区发展有限公司）
	1355986634
	天易变电站
	天紫线326
	建筑及其制造
	三级
	0.04
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	4
	湖南汇特焊材科技有限公司(株洲汇鑫市政建设工程有限公司)
	1355763288
	天易变电站
	天紫线326
	有色金属合金制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06

	5
	湖南威扬不锈钢制品有限公司（湖南柏屹创新园区发展有限公司）
	1356314979
	天易变电站
	天紫线326
	有色金属合金制造
	三级
	0.0315
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	6
	湘潭市金聚力机械有限公司
	1356060191
	天易变电站
	天紫线326
	有色金属合金制造
	三级
	0.08
	0.07
	0.07
	0.06
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.07

	7
	湘潭智投建材有限公司
	1357319702
	白石变电站
	白马线316
	建筑及其制造
	三级
	0.125
	0.12
	0.12
	0.06
	错避峰
	0.06
	8：00－22：00
	0.05

	8
	湖南甘智食品有限公司
	1355991467
	长岭变电站
	长分线314
	其他食品制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06

	9
	湘潭县万兴建材有限公司
	1356694295
	长岭变电站
	长分线314
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06

	10
	湘潭恒邦建材有限公司
	1356696422
	长岭变电站
	长分线314
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06

	11
	湘潭县宏湘玻璃灯饰厂
	6307035325
	长岭变电站
	长分线314
	玻璃及其制造
	三级
	0.1
	0.08
	0.08
	0.02
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.02

	12
	湘潭县谭家山镇洪兴玻璃厂
	1354400906
	长岭变电站
	长紫线332
	玻璃及其制造
	三级
	0.1
	0.08
	0.08
	0.02
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.02

	13
	湘潭县勇胜环保建材厂
	1356858071
	长岭变电站
	长紫线332
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	14
	湘潭市电线电缆有限公司
	1352359479
	麦子石变电站
	麦鸥I302
	电线、电缆、光缆及电工器材制造
	三级
	0.32
	0.32
	0.20
	0.15
	错避峰
	0.05
	8：00－22：00
	0.20

	15
	湘潭步步高连锁超市有限责任公司
	1350523586
	易俗河变电站
	俗陵318、麦樟线358
	综合零售
	三级
	0.55
	0.55
	0.3
	0.24
	错避峰
	0.06
	8：00－22：00
	0.25

	16
	湖南同丰置业有限公司
	1350523599
	易俗河变电站
	俗山338、俗陵线318
	物业管理
	三级
	0.325
	0.325
	0.12
	0.08
	错避峰
	0.04
	8：00－22：00
	0.1

	17
	湖南五洲通药业有限责任公司
	1300467764
	易俗河变电站
	俗机314、俗金线336
	化学药品原料药制造
	三级
	0.24
	0.24
	0.2
	0.15
	错避峰
	0.05
	8：00－22：00
	0.15

	18
	湘潭鑫田国际大酒店有限公司
	1305880511
	天易变电站
	天渠线316
	餐饮住宿业
	二级
	0.41
	0.41
	0.24
	0.19
	错避峰
	0.05
	8：00－22：00
	0.12

	19
	湖南君宜生态农业有限公司
	1311331193
	河口变电站
	河旗线314
	其他食品制造
	三级
	0.025
	0.02
	0.018
	0.01
	错避峰
	0.008
	8：00－22：00
	0.018

	20
	湘潭执邦混凝土有限公司
	1343340743
	河口变电站
	河镇线312
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	21
	湘潭康力建材机械有限公司630kVA(大)
	6307031642
	河口变电站
	河镇线312
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06

	22
	湘潭熙源建材有限公司
	1351495529
	河口变电站
	河旗线314
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06

	23
	湘潭煜鑫建材有限公司
	1342380717
	河口变电站
	河镇线312
	建筑及其制造
	三级
	0.08
	0.075
	0.075
	0.65
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.075

	24
	湘潭市嘉鸿包装有限公司
	1354229879
	河口变电站
	河旗线314
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06

	25
	湘潭产业投资发展集团有限公司
	1354559930
	河口变电站
	河涓线308
	建筑及其制造
	三级
	0.143
	0.13
	0.13
	0.13
	错避峰
	0.1
	8：00－22：00
	0.13

	26
	湖南东方管桩有限公司
	1300312080
	河口变电站
	河镇线312
	建筑及其制造
	三级
	0.1
	0.08
	0.065
	0.065
	错避峰
	0.015
	8：00－22：00
	0.065

	27
	湘潭海大饲料有限公司
	1353490829
	河口变电站
	河旗线314
	饲料加工
	三级
	0.16
	0.14
	0.14
	0.04
	错避峰
	0.1
	8：00－22：00
	0.1

	28
	湘潭县裕川塑料有限公司
	1352461381
	河口变电站
	河旗线314
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06

	29
	湘潭县亿鑫建材有限公司
	6307031411
	河口变电站
	河涓线308
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06

	30
	湘潭县瑞诚工矿贸易有限公司
	1352747038
	河口变电站
	河旗线314
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	31
	湘潭华旺建设工程有限公司
	1354245068
	河口变电站
	河旗线314
	建筑及其制造
	三级
	0.0945
	0.08
	0.065
	0.065
	错避峰
	0.015
	8：00－22：00
	0.065

	32
	湘潭县河口镇福星砖厂
	6307031626
	河口变电站
	河涓线308
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	33
	湖南湘汇建材有限公司
	1349290389
	河口变电站
	河镇线312
	建筑及其制造
	三级
	0.126
	0.11
	0.11
	0.11
	错避峰
	0.1
	8：00－22：00
	0.11

	34
	湘潭县荷味食品有限公司
	1353004628
	河口变电站
	河镇线312
	其他食品制造
	三级
	0.04
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	35
	湘潭县东凌彩印有限公司
	1349988266
	河口变电站
	河旗线314
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06

	36
	湘潭县玻璃厂有限公司
	1300312107
	云湖桥变电站
	云机线312
	玻璃及其制造
	三级
	0.025
	0.02
	0.018
	0.01
	错避峰
	0.008
	8：00－22：00
	0.018

	37
	湘潭赛睿食品科技有限责任公司
	1354344084
	云湖桥变电站
	云石线302
	其他食品制造
	三级
	0.0315
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	38
	湘潭县金顺炉料有限公司
	1354156519
	云湖桥变电站
	云石线302
	建筑及其制造
	三级
	0.04
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	39
	湖南恒铭新材料有限公司
	6307030447
	云湖桥变电站
	云石线302
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	40
	湘潭市永丰机械有限公司
	1355991470
	楠竹山变电站
	楠镇线324
	有色金属合金制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06

	41
	湘潭市兆丽生物质能有限责任公司
	1357286433
	楠竹山变电站
	楠镇线324
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	42
	湘潭县华士电子有限公司
	1356135705
	楠竹山变电站
	楠龙线308
	其他电气机械及器材制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	43
	湘潭长联机械制造有限公司
	1339450115
	长岭变电站
	长分线314
	有色金属合金制造
	三级
	0.113
	0.08
	0.065
	0.065
	错避峰
	0.015
	8：00－22：00
	0.065

	44
	湖南伍子醉食品有限公司
	1351587354
	麦子石变电站
	麦金线306
	其他食品制造
	三级
	0.25
	0.25
	0.18
	0.11
	错避峰
	0.07
	8：00－22：00
	0.15

	45
	湘潭億特玻璃有限责任公司
	1355088008
	麦子石变电站
	麦桥线304
	玻璃及其制造
	三级
	0.063
	0.055
	0.034
	0.01
	错避峰
	0.024
	8：00－22：00
	0.024

	46
	湘潭珺旭科技有限公司
	1354332247
	麦子石变电站
	麦桥线304
	化学药品原料药制造
	三级
	0.08
	0.03
	0.022
	0.005
	错避峰
	0.017
	8：00－22：00
	0.017

	47
	湖南鑫弘路桥工程有限公司
	1353878126
	麦子石变电站
	麦塘线314
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.02
	0.02
	0.005
	错避峰
	0.015
	8：00－22：00
	0.015

	48
	湖南吉光科技有限责任公司
	1349860023
	麦子石变电站
	麦鸥Ⅱ322
	建筑及其制造
	三级
	0.088
	0.055
	0.055
	0.01
	错避峰
	0.045
	8：00－22：00
	0.045

	49
	湘潭市乡味食品有限公司
	1353329233
	麦子石变电站
	麦塘线314
	其他食品制造
	三级
	0.04
	0.02
	0.02
	0.005
	错避峰
	0.015
	8：00－22：00
	0.015

	50
	湘潭县金宏新型建材有限公司
	1330520002
	麦子石变电站
	麦塘线314
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.055
	0.055
	0.005
	错避峰
	0.05
	8：00－22：00
	0.05

	51
	湖南彩达包装印务有限公司
	1355290391
	麦子石变电站
	麦鸥I302
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.126
	0.053
	0.053
	0.005
	错避峰
	0.048
	8：00－22：00
	0.048

	52
	湖南恒会昌彩印包装有限公（湖南意歌生态科技有限公司）
	1355976141
	麦子石变电站
	麦桥线304
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.08
	0.056
	0.056
	0.01
	错避峰
	0.046
	8：00－22：00
	0.046

	53
	湖南统塑管业有限公司
	1355997159
	麦子石变电站
	麦龙线318
	建筑及其制造
	三级
	0.1
	0.02
	0.02
	0.005
	错避峰
	0.015
	8：00－22：00
	0.015

	54
	株洲时代新材料科技股份有限公司
	1356042094
	麦子石变电站
	麦桥线304
	汽车系统制造
	三级
	0.1
	0.03
	0.027
	0.005
	错避峰
	0.022
	8：00－22：00
	0.022

	55
	湘潭振宏材料科技有限公司
	1356013560
	麦子石变电站
	麦桥线304
	建筑及其制造
	三级
	0.04
	0.013
	0.013
	0.005
	错避峰
	0.008
	8：00－22：00
	0.008

	56
	湖南山叶贸易有限公司
	1356186758
	麦子石变电站
	麦桥线304
	汽车系统制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.005
	错避峰
	0.025
	8：00－22：00
	0.025

	57
	湘潭靖通汽车配件有限公司
	1356449954
	麦子石变电站
	麦桥线304
	汽车系统制造
	三级
	0.05
	0.04
	0.04
	0.005
	错避峰
	0.035
	8：00－22：00
	0.035

	58
	湖南珠江啤酒有限公司
	1351415895
	麦子石变电站
	麦鸥I302
	酒的制造
	三级
	0.32
	0.32
	0.28
	0.22
	错避峰
	0.06
	8：00－22：00
	0.28

	59
	湖南力神新材料科技有限公司
	1340980087
	麦子石变电站
	麦鸥I302
	建筑、安全用金属制品制造
	三级
	0.18
	0.18
	0.15
	0.08
	错避峰
	0.07
	8：00－22：00
	0.15

	60
	湘潭高耐合金制造有限公司
	1341910876
	麦子石变电站
	麦龙线318
	金属加工机械制造
	三级
	0.16
	0.16
	0.15
	0.08
	错避峰
	0.07
	8：00－22：00
	0.12

	61
	湘潭电化新能源材料有限公司
	1352950614
	麦子石变电站
	麦云线316
	金属加工机械制造
	三级
	0.16
	0.16
	0.15
	0.08
	错避峰
	0.07
	8：00－22：00
	0.12

	62
	湖南启富贸易有限公司
	1351692959
	麦子石变电站
	麦鸥I302
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.16
	0.16
	0.15
	0.09
	错避峰
	0.06
	8：00－22：00
	0.12

	63
	湖南惠天然冶金材料有限公司
	1314170003
	麦子石变电站
	麦塘线314
	常用有色金属冶炼
	三级
	0.16
	0.16
	0.15
	0.09
	错避峰
	0.06
	8：00－22：00
	0.12

	64
	湘潭市新峰金属科技有限公司
	1323990001
	麦子石变电站
	麦金线306
	金属丝绳及其制品的制造
	三级
	0.16
	0.16
	0.15
	0.09
	错避峰
	0.06
	8：00－22：00
	0.12

	65
	湘潭天捷硬质材料有限公司
	1300310635
	麦子石变电站
	麦鸥I302
	有色金属合金制造
	三级
	0.14
	0.14
	0.12
	0.06
	错避峰
	0.06
	8：00－22：00
	0.12

	66
	湘潭县梅林桥镇金洲空心机砖厂
	1352360385
	麦子石变电站
	麦梅线362
	建筑及其制造
	三级
	0.1
	0.08
	0.065
	0.065
	错避峰
	0.015
	8：00－22：00
	0.065

	67
	湘潭中建五局混凝土有限公司
	1351063472
	麦子石变电站
	麦梅线362
	建筑及其制造
	三级
	0.08
	0.075
	0.075
	0.65
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.075

	68
	湖南湘潭南方新材料科技有限公司诚骏分公司
	1302430856
	麦子石变电站
	麦梅线362
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	69
	湘潭县易俗河青光机砖厂
	6307041614
	麦子石变电站
	麦万线
	建筑及其制造
	三级
	0.045
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	70
	湘潭县三和页岩空心机砖厂
	1312210011
	麦子石变电站
	麦万线
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06

	71
	湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司
	6307041597
	麦子石变电站
	麦梅线362
	饲料加工
	三级
	0.08
	0.075
	0.075
	0.65
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.075

	72
	湘潭县虹达彩印有限责任公司
	1300311973
	麦子石变电站
	麦鸥Ⅱ322
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	73
	湘潭鑫华特种钢制造有限公司
	1300311957
	麦子石变电站
	麦山线312
	常用有色金属冶炼
	三级
	0.125
	0.12
	0.11
	0.01
	错避峰
	0.10
	8：00－22：00
	0.11

	74
	湘潭县宏发化工塑料助剂有限公司
	1300310172
	麦子石变电站
	麦山线312
	化学制造
	三级
	0.04
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	75
	千里码数据服务有限公司
	1354377985
	麦子石变电站
	麦鸥Ⅱ322
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06

	76
	湘潭县湘易玻璃厂
	1300310257
	麦子石变电站
	麦塘线314
	玻璃及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	77
	艾地盟动物营养(湘潭)有限公司
	1356427158
	麦子石变电站
	麦山线312
	饲料加工
	三级
	0.151
	0.14
	0.12
	0.02
	错避峰
	0.10
	8：00－22：00
	0.12

	78
	湖南新向维包装有限公司
	1350491597
	麦子石变电站
	麦鸥I302
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.125
	0.12
	0.11
	0.01
	错避峰
	0.10
	8：00－22：00
	0.11

	79
	湘潭市欣荣塑料制品有限公司
	1351051589
	麦子石变电站
	麦樟线358
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.163
	0.16
	0.15
	0.05
	错避峰
	0.10
	8：00－22：00
	0.12

	80
	湘潭县海能塑料薄膜制造有限公司
	1300309774
	天易变电站
	天龙线312
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.108
	0.055
	0.055
	0.005
	错避峰
	0.05
	8：00－22：00
	0.05

	81
	湘潭冠华环保制品有限公司
	1303670017
	天易变电站
	天龙线312
	建筑及其制造
	三级
	0.09
	0.06
	0.06
	0.006
	错避峰
	0.054
	8：00－22：00
	0.054

	82
	湘潭市至诚机械制造有限公司
	1300312019
	天易变电站
	天龙线312
	有色金属合金制造
	三级
	0.063
	0.03
	0.03
	0.005
	错避峰
	0.025
	8：00－22：00
	0.025

	83
	湘潭弘鑫彩印有限公司
	1351402231
	天易变电站
	天龙线312
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.05
	0.04
	0.04
	0.005
	错避峰
	0.035
	8：00－22：00
	0.035

	84
	湘潭弘茂湘莲产业发展有限责任公司
	1300311898
	天易变电站
	天龙线312
	其他食品制造
	三级
	0.075
	0.03
	0.025
	0.005
	错避峰
	0.02
	8：00－22：00
	0.02

	85
	湘潭市埃索凯生化科技有限公司
	1300310143
	天易变电站
	天龙线312
	化学药品原料药制造
	三级
	0.153
	0.09
	0.09
	0.01
	错避峰
	0.08
	8：00－22：00
	0.08

	86
	湖南柏屹创新园区发展有限公司
	1355986634
	天易变电站
	天紫线326
	有色金属合金制造
	三级
	0.04
	0.03
	0.03
	0.01
	错避峰
	0.005
	8：00－22：00
	0.015

	87
	株洲汇鑫市政建设工程有限公司
	1355763288
	天易变电站
	天紫线326
	有色金属合金制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06

	88
	湖南胖哥食品有限责任公司
	1300311999
	易俗河变电站
	俗桥线324
	其他食品制造
	三级
	0.32
	0.32
	0.20
	0.05
	错避峰
	0.15
	8：00－22：00
	0.19

	89
	湘潭市电机车厂有限公司
	1300311902
	易俗河变电站
	俗金线326
	金属制品类
	三级
	0.16
	0.16
	0.15
	0.05
	错避峰
	0.10
	8：00－22：00
	0.12

	90
	湘潭县亿鑫锌业有限公司
	1300709011
	易俗河变电站
	俗梅线332
	有色金属合金制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06

	91
	湖南傲农生物科技有限公司
	1351692962
	易俗河变电站
	俗梅线332
	饲料加工
	三级
	0.125
	0.12
	0.11
	0.01
	错避峰
	0.10
	8：00－22：00
	0.11

	92
	湘潭浏阳河饲料科技有限公司
	1352217883
	易俗河变电站
	俗梅线332
	饲料加工
	三级
	0.125
	0.12
	0.11
	0.01
	错避峰
	0.10
	8：00－22：00
	0.11

	93
	湖南湘久阳能源科技有限公司
	1353588636
	易俗河变电站
	俗梅线332
	饲料加工
	三级
	0.125
	0.12
	0.11
	0.01
	错避峰
	0.10
	8：00－22：00
	0.11

	94
	湖南久千钎具有限公司
	1300311960
	易俗河变电站
	俗梅线332
	常用有色金属冶炼
	三级
	0.1
	0.08
	0.065
	0.065
	错避峰
	0.015
	8：00－22：00
	0.065

	95
	小龙王食品有限公司
	1300311915
	麦子石变电站
	麦龙线318
	其他食品制造
	三级
	0.27
	0.27
	0.20
	0.13
	错避峰
	0.07
	8：00－22：00
	0.20

	96
	湘潭北汽大世汽车系统有限公司
	1355000820
	麦子石变电站
	麦桥线304
	交通器材及其他交通运输设备制造
	三级
	0.3
	0.3
	0.2
	0.07
	错避峰
	0.13
	8：00－22：00
	0.2

	97
	湘潭皓月玻璃有限公司
	6307041803
	中路铺变电站
	中荷线316
	玻璃及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	错避峰
	0.01
	8：00－22：00
	0.06


湘潭县电网2019年超供电能力专变客户限电序位第Ⅱ轮负荷调控措施安排表
单位：容量--万千伏安；负荷--万千万；电量--万千瓦时；供电电压--千伏
	序号
	电力客户名称
	客户号
	所属变电站
	供电线路编号
	行业类别
	负荷重要程度
	客户合同容量
	客户可控容量
	客户峰期正常负荷
	客户峰期可用负荷
	参与方式
	限电负荷
	执行时段
	可控制负荷

	1
	湘潭智投建材有限公司
	1357319702
	白石变电站
	白马线316
	建筑及其制造
	三级
	0.125
	0.12
	0.12
	0.06
	拉闸限电
	0.12
	8：00－22：00
	0.05

	2
	湘潭县万兴建材有限公司
	1356694295
	长岭变电站
	长分线314
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	3
	湘潭恒邦建材有限公司
	1356696422
	长岭变电站
	长分线314
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	4
	湘潭县谭家山镇洪兴玻璃厂
	1354400906
	长岭变电站
	长紫线332
	玻璃及其制造
	三级
	0.1
	0.08
	0.08
	0.02
	拉闸限电
	0.08
	8：00－22：00
	0.02

	5
	湘潭市电线电缆有限公司
	1352359479
	麦子石变电站
	麦鸥I线302
	电线、电缆、光缆及电工器材制造
	三级
	0.32
	0.32
	0.20
	0.13
	拉闸限电
	0.20
	8：00－22：00
	0.20

	6
	湖南伍子醉食品有限公司
	1351587354
	麦子石变电站
	麦金线306
	其他食品制造
	三级
	0.25
	0.25
	0.18
	0.11
	拉闸限电
	0.18
	8：00－22：00
	0.15

	7
	湘潭億特玻璃有限责任公司
	1355088008
	麦子石变电站
	麦桥线304
	玻璃及其制造
	三级
	0.063
	0.055
	0.034
	0.01
	拉闸限电
	0.034
	8：00－22：00
	0.024

	8
	湖南鑫弘路桥工程有限公司
	1353878126
	麦子石变电站
	麦塘线314
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.02
	0.02
	0.005
	拉闸限电
	0.02
	8：00－22：00
	0.015

	9
	湘潭县金宏新型建材有限公司
	1330520002
	麦子石变电站
	麦塘线314
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.055
	0.055
	0.005
	拉闸限电
	0.055
	8：00－22：00
	0.05

	10
	株洲时代新材料科技股份有限公司
	1356042094
	麦子石变电站
	麦桥线304
	汽车系统制造
	三级
	0.1
	0.03
	0.027
	0.005
	拉闸限电
	0.027
	8：00－22：00
	0.022

	11
	湘潭靖通汽车配件有限公司
	1356449954
	麦子石变电站
	麦桥线304
	汽车系统制造
	三级
	0.05
	0.04
	0.04
	0.005
	拉闸限电
	0.04
	8：00－22：00
	0.035

	12
	湘潭市永丰机械有限公司
	1355991470
	楠竹山变电站
	楠镇线324
	有色金属合金制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	13
	湘潭县华士电子有限公司
	1356135705
	楠竹山变电站
	楠龙线308
	其他电气机械及器材制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	14
	湘潭执邦混凝土有限公司
	1343340743
	河口变电站
	河镇线312
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	15
	湘潭海大饲料有限公司
	1353490829
	河口变电站
	河旗线314
	饲料加工
	三级
	0.16
	0.14
	0.14
	0.04
	拉闸限电
	0.14
	8：00－22：00
	0.1

	16
	湘潭县亿鑫建材有限公司
	6307031411
	河口变电站
	河涓线308
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	17
	湘潭县瑞诚工矿贸易有限公司
	1352747038
	河口变电站
	河旗线314
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	18
	湘潭县河口镇福星砖厂
	6307031626
	河口变电站
	河涓线308
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	19
	湖南湘汇建材有限公司
	1349290389
	河口变电站
	河镇线312
	建筑及其制造
	三级
	0.126
	0.11
	0.11
	0.11
	拉闸限电
	0.11
	8：00－22：00
	0.11

	20
	湘潭县梅林桥镇金洲空心机砖厂
	1352360385
	麦子石变电站
	麦梅线362
	建筑及其制造
	三级
	0.1
	0.08
	0.065
	0.065
	拉闸限电
	0.065
	8：00－22：00
	0.065

	21
	湖南湘潭南方新材料科技有限公司诚骏分公司
	1302430856
	麦子石变电站
	麦梅线362
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	22
	湘潭县易俗河青光机砖厂
	6307041614
	麦子石变电站
	麦万线308
	建筑及其制造
	三级
	0.045
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	23
	湘潭县三和页岩空心机砖厂
	1312210011
	麦子石变电站
	麦万线308
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	24
	湘潭市金聚力机械有限公司
	1356060191
	天易变电站
	天紫线326
	有色金属合金制造
	三级
	0.08
	0.07
	0.07
	0.06
	拉闸限电
	0.07
	8：00－22：00
	0.07

	25
	湘潭县海能塑料薄膜制造有限公司
	1300309774
	天易变电站
	天龙线312
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.108
	0.055
	0.055
	0.005
	拉闸限电
	0.055
	8：00－22：00
	0.05

	26
	湘潭冠华环保制品有限公司
	1303670017
	天易变电站
	天龙线312
	建筑及其制造
	三级
	0.09
	0.06
	0.06
	0.006
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.054

	27
	湖南柏屹创新园区发展有限公司
	1355986634
	天易变电站
	天紫线326
	有色金属合金制造
	三级
	0.04
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	28
	株洲汇鑫市政建设工程有限公司
	1355763288
	天易变电站
	天紫线326
	有色金属合金制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	29
	湖南同丰置业有限公司
	1350523599
	易俗河变电站
	俗山338、俗陵线318
	物业管理
	三级
	0.325
	0.325
	0.12
	0.08
	拉闸限电
	0.12
	8：00－22：00
	0.1

	30
	湖南胖哥食品有限责任公司
	1300311999
	易俗河变电站
	俗桥线324
	其他食品制造
	三级
	0.32
	0.32
	0.20
	0.05
	拉闸限电
	0.20
	8：00－22：00
	0.19

	31
	湘潭市电机车厂有限公司
	1300311902
	易俗河变电站
	俗金线326
	金属制品类
	三级
	0.16
	0.16
	0.15
	0.05
	拉闸限电
	0.15
	8：00－22：00
	0.12

	32
	湖南傲农生物科技有限公司
	1351692962
	易俗河变电站
	俗梅线332
	饲料加工
	三级
	0.125
	0.12
	0.11
	0.01
	拉闸限电
	0.11
	8：00－22：00
	0.11

	33
	湘潭浏阳河饲料科技有限公司
	1352217883
	易俗河变电站
	俗梅线332
	饲料加工
	三级
	0.125
	0.12
	0.11
	0.01
	拉闸限电
	0.11
	8：00－22：00
	0.11

	34
	湖南湘久阳能源科技有限公司
	1353588636
	易俗河变电站
	俗梅线332
	饲料加工
	三级
	0.125
	0.12
	0.11
	0.01
	拉闸限电
	0.11
	8：00－22：00
	0.11

	35
	湖南久千钎具有限公司
	1300311960
	易俗河变电站
	俗梅线332
	常用有色金属冶炼
	三级
	0.10
	0.08
	0.065
	0.065
	拉闸限电
	0.065
	8：00－22：00
	0.065

	36
	小龙王食品有限公司
	1300311915
	麦子石变电站
	麦龙线318
	其他食品制造
	三级
	0.27
	0.27
	0.20
	0.13
	拉闸限电
	0.20
	8：00－22：00
	0.20

	37
	湘潭县金顺炉料有限公司
	1354156519
	云湖桥变电站
	云石线302
	建筑及其制造
	三级
	0.04
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	38
	湖南恒铭新材料有限公司
	6307030447
	云湖桥变电站
	云石线302
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015


湘潭县电网2019年超供电能力专变客户限电序位第Ⅲ轮负荷调控措施安排表
单位：容量--万千伏安；负荷--万千万；电量--万千瓦时；供电电压--千伏
	序号
	电力客户名称
	客户号
	所属变电站
	供电线路编号
	行业类别
	负荷重要程度
	客户合同容量
	客户可控容量
	客户峰期正常负荷
	客户峰期可用负荷
	参与方式
	限电负荷
	执行时段
	可控制负荷

	1
	湖南甘智食品有限公司
	1355991467
	长岭变电站
	长分线314
	其他食品制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	2
	湘潭县勇胜环保建材厂
	1356858071
	长岭变电站
	长紫线332
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	3
	湖南珠江啤酒有限公司
	1351415895
	麦子石变电站
	麦鸥I302
	酒的制造
	三级
	0.32
	0.32
	0.28
	0.22
	拉闸限电
	0.28
	8：00－22：00
	0.28

	4
	湖南力神新材料科技有限公司
	1340980087
	麦子石变电站
	麦鸥I302
	建筑、安全用金属制品制造
	三级
	0.176
	0.176
	0.15
	0.08
	拉闸限电
	0.15
	8：00－22：00
	0.15

	5
	湘潭高耐合金制造有限公司
	1341910876
	麦子石变电站
	麦龙线318
	金属加工机械制造
	三级
	0.16
	0.16
	0.15
	0.08
	拉闸限电
	0.15
	8：00－22：00
	0.12

	6
	湘潭电化新能源材料有限公司
	1352950614
	麦子石变电站
	麦云线316
	金属加工机械制造
	三级
	0.16
	0.16
	0.15
	0.08
	拉闸限电
	0.15
	8：00－22：00
	0.12

	7
	湖南启富贸易有限公司
	1351692959
	麦子石变电站
	麦鸥I302
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.16
	0.16
	0.15
	0.09
	拉闸限电
	0.15
	8：00－22：00
	0.12

	8
	湖南惠天然冶金材料有限公司
	1314170003
	麦子石变电站
	麦塘线314
	常用有色金属冶炼
	三级
	0.16
	0.16
	0.15
	0.09
	拉闸限电
	0.15
	8：00－22：00
	0.12

	9
	湘潭市新峰金属科技有限公司
	1323990001
	麦子石变电站
	麦金线306
	金属丝绳及其制品的制造
	三级
	0.16
	0.16
	0.15
	0.09
	拉闸限电
	0.15
	8：00－22：00
	0.12

	10
	湘潭天捷硬质材料有限公司
	1300310635
	麦子石变电站
	麦鸥I302
	有色金属合金制造
	三级
	0.143
	0.143
	0.12
	0.06
	拉闸限电
	0.12
	8：00－22：00
	0.12

	11
	湘潭鑫田国际大酒店有限公司
	1305880511
	天易变电站
	天渠线316
	餐饮住宿业
	二级
	0.41
	0.41
	0.24
	0.12
	拉闸限电
	0.24
	8：00－22：00
	0.12

	12
	湘潭县梅林桥镇金洲空心机砖厂
	1352360385
	麦子石变电站
	麦梅线362
	建筑及其制造
	三级
	0.1
	0.08
	0.065
	0.065
	拉闸限电
	0.065
	8：00－22：00
	0.065

	13
	湘潭中建五局混凝土有限公司
	1351063472
	麦子石变电站
	麦梅线362
	建筑及其制造
	三级
	0.08
	0.075
	0.075
	0.65
	拉闸限电
	0.075
	8：00－22：00
	0.075

	14
	湖南湘潭南方新材料科技有限公司诚骏分公司
	1302430856
	麦子石变电站
	麦梅线362
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	15
	湘潭县易俗河青光机砖厂
	6307041614
	麦子石变电站
	麦万线
	建筑及其制造
	三级
	0.045
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	16
	湘潭县三和页岩空心机砖厂
	1312210011
	麦子石变电站
	麦万线
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	17
	湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司
	6307041597
	麦子石变电站
	麦梅线362
	饲料加工
	三级
	0.08
	0.075
	0.075
	0.65
	拉闸限电
	0.075
	8：00－22：00
	0.075

	18
	湘潭皓月玻璃有限公司
	6307041803
	中路铺变电站
	中荷线316
	玻璃及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	19
	湘潭长联机械制造有限公司
	1339450115
	长岭变电站
	长分线314
	有色金属合金制造
	三级
	0.113
	0.08
	0.065
	0.065
	拉闸限电
	0.065
	8：00－22：00
	0.065

	20
	湘潭市兆丽生物质能有限责任公司
	1357286433
	楠竹山变电站
	楠镇线324
	建筑及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	21
	湖南君宜生态农业有限公司
	1311331193
	河口变电站
	河旗线314
	其他食品制造
	三级
	0.025
	0.02
	0.018
	0.01
	拉闸限电
	0.018
	8：00－22：00
	0.018

	22
	湘潭熙源建材有限公司
	1351495529
	河口变电站
	河旗线314
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	23
	湘潭产业投资发展集团有限公司
	1354559930
	河口变电站
	河涓线308
	建筑及其制造
	三级
	0.143
	0.13
	0.13
	0.13
	拉闸限电
	0.13
	8：00－22：00
	0.13

	24
	湘潭产业投资发展集团有限公司
	1354559930
	河口变电站
	河涓线308
	建筑及其制造
	三级
	0.143
	0.13
	0.13
	0.13
	拉闸限电
	0.13
	8：00－22：00
	0.13

	25
	湘潭华旺建设工程有限公司
	1354245068
	河口变电站
	河旗线314
	建筑及其制造
	三级
	0.0945
	0.08
	0.065
	0.065
	拉闸限电
	0.065
	8：00－22：00
	0.065

	26
	湘潭县荷味食品有限公司
	1353004628
	河口变电站
	河镇线312
	其他食品制造
	三级
	0.04
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	27
	湘潭珺旭科技有限公司
	1354332247
	麦子石变电站
	麦桥线304
	化学药品原料药制造
	三级
	0.08
	0.03
	0.022
	0.005
	拉闸限电
	0.022
	8：00－22：00
	0.017

	28
	湘潭北汽大世汽车系统有限公司
	1355000820
	麦子石变电站
	麦桥线304
	汽车系统制造
	三级
	0.3
	0.045
	0.045
	0.01
	拉闸限电
	0.045
	8：00－22：00
	0.035

	29
	湖南吉光科技有限责任公司
	1349860023
	麦子石变电站
	麦鸥Ⅱ322
	建筑及其制造
	三级
	0.088
	0.055
	0.055
	0.01
	拉闸限电
	0.055
	8：00－22：00
	0.045

	30
	湘潭市乡味食品有限公司
	1353329233
	麦子石变电站
	麦塘线314
	其他食品制造
	三级
	0.04
	0.02
	0.02
	0.005
	拉闸限电
	0.02
	8：00－22：00
	0.015

	31
	湖南彩达包装印务有限公司
	1355290391
	麦子石变电站
	麦鸥I302
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.126
	0.053
	0.053
	0.005
	拉闸限电
	0.053
	8：00－22：00
	0.048

	32
	湖南恒会昌彩印包装有限公（湖南意歌生态科技有限公司）
	1355976141
	麦子石变电站
	麦桥线304
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.08
	0.056
	0.056
	0.01
	拉闸限电
	0.056
	8：00－22：00
	0.046

	33
	湖南统塑管业有限公司
	1355997159
	麦子石变电站
	麦龙线318
	建筑及其制造
	三级
	0.1
	0.02
	0.02
	0.005
	拉闸限电
	0.02
	8：00－22：00
	0.015

	34
	湘潭振宏材料科技有限公司
	1356013560
	麦子石变电站
	麦桥线304
	建筑及其制造
	三级
	0.04
	0.013
	0.013
	0.005
	拉闸限电
	0.013
	8：00－22：00
	0.008

	35
	湖南山叶贸易有限公司
	1356186758
	麦子石变电站
	麦桥线304
	汽车系统制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.005
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.025

	36
	湖南吉光科技有限责任公司
	1349860023
	麦子石变电站
	麦鸥Ⅱ322
	建筑及其制造
	三级
	0.088
	0.055
	0.055
	0.01
	拉闸限电
	0.055
	8：00－22：00
	0.045

	37
	湖南珠江啤酒有限公司
	1351415895
	麦子石变电站
	麦鸥I302
	酒制造
	三级
	0.32
	0.32
	0.28
	0.27
	拉闸限电
	0.28
	8：00－22：00
	0.28

	38
	湖南鑫煜混凝土股份有限公司
	1343755493
	天易变电站
	天紫线326
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	39
	湖南泓孜钢结构工程有限公司(湖南柏屹创新园区发展有限公司(5))
	1355784443
	天易变电站
	天紫线326
	建筑及其制造
	三级
	0.04
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	40
	湖南客伦全屋定制有限公司（湖南柏屹创新园区发展有限公司）
	1355986634
	天易变电站
	天紫线326
	建筑及其制造
	三级
	0.04
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	41
	湘潭鑫田国际大酒店有限公司
	1305880511
	天易变电站
	天渠线316
	餐饮住宿业
	二级
	0.41
	0.41
	0.24
	0.19
	拉闸限电
	0.24
	8：00－22：00
	0.12

	42
	湘潭市至诚机械制造有限公司
	1300312019
	天易变电站
	天龙线312
	有色金属合金制造
	三级
	0.063
	0.03
	0.03
	0.005
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.025

	43
	湘潭弘鑫彩印有限公司
	1351402231
	天易变电站
	天龙线312
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.05
	0.04
	0.04
	0.005
	拉闸限电
	0.04
	8：00－22：00
	0.035

	44
	湘潭步步高连锁超市有限责任公司
	1350523586
	易俗河变电站
	俗陵318、麦樟线358
	综合零售
	三级
	0.55
	0.55
	0.3
	0.24
	拉闸限电
	0.3
	8：00－22：00
	0.25

	45
	湘潭县亿鑫锌业有限公司
	1300709011
	易俗河变电站
	俗梅线332
	有色金属合金制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	46
	湘潭县玻璃厂有限公司
	1300312107
	云湖桥变电站
	云机线312
	玻璃及其制造
	三级
	0.025
	0.02
	0.018
	0.01
	拉闸限电
	0.018
	8：00－22：00
	0.018

	47
	湘潭赛睿食品科技有限责任公司
	1354344084
	云湖桥变电站
	云石线302
	其他食品制造
	三级
	0.0315
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015


湘潭县电网2019年超供电能力专变客户限电序位第Ⅳ轮负荷调控措施安排表
单位：容量--万千伏安；负荷--万千万；电量--万千瓦时；供电电压--千伏
	序号
	电力客户名称
	客户号
	所属变电站
	供电线路编号
	行业类别
	负荷重要程度
	客户合同容量
	客户可控容量
	客户峰期正常负荷
	客户峰期可用负荷
	参与方式
	限电负荷
	执行时段
	可控制负荷

	1
	湘潭智投建材有限公司
	1357319702
	白石变电站
	白马线316
	建筑及其制造
	三级
	0.125
	0.12
	0.12
	0.06
	拉闸限电
	0.12
	8：00－22：00
	0.05

	2
	湘潭县宏湘玻璃灯饰厂
	6307035325
	长岭变电站
	长分线314
	玻璃及其制造
	三级
	0.1
	0.08
	0.08
	0.02
	拉闸限电
	0.08
	8：00－22：00
	0.02

	3
	湘潭高耐合金制造有限公司
	1341910876
	麦子石变电站
	麦龙线318
	金属加工机械制造
	三级
	0.16
	0.16
	0.15
	0.05
	拉闸限电
	0.15
	8：00－22：00
	0.12

	4
	湘潭电化新能源材料有限公司
	1352950614
	麦子石变电站
	麦云线316
	金属加工机械制造
	三级
	0.16
	0.16
	0.15
	0.05
	拉闸限电
	0.15
	8：00－22：00
	0.12

	5
	湖南惠天然冶金材料有限公司
	1314170003
	麦子石变电站
	麦塘线314
	常用有色金属冶炼
	三级
	0.16
	0.16
	0.15
	0.05
	拉闸限电
	0.15
	8：00－22：00
	0.12

	6
	湘潭市新峰金属科技有限公司
	1323990001
	麦子石变电站
	麦金线306
	金属丝绳及其制品的制造
	三级
	0.16
	0.16
	0.15
	0.05
	拉闸限电
	0.15
	8：00－22：00
	0.12

	7
	湘潭天捷硬质材料有限公司
	1300310635
	麦子石变电站
	麦鸥I302
	有色金属合金制造
	三级
	0.14
	0.14
	0.12
	0.02
	拉闸限电
	0.12
	8：00－22：00
	0.12

	8
	湘潭县虹达彩印有限责任公司
	1300311973
	麦子石变电站
	麦鸥Ⅱ322
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	9
	湘潭鑫华特种钢制造有限公司
	1300311957
	麦子石变电站
	麦山线312
	常用有色金属冶炼
	三级
	0.125
	0.12
	0.11
	0.01
	拉闸限电
	0.11
	8：00－22：00
	0.11

	10
	湘潭县宏发化工塑料助剂有限公司
	1300310172
	麦子石变电站
	麦山线312
	化学制造
	三级
	0.04
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	11
	千里码数据服务有限公司
	1354377985
	麦子石变电站
	麦鸥Ⅱ322
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	12
	湘潭县湘易玻璃厂
	1300310257
	麦子石变电站
	麦塘线314
	玻璃及其制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	13
	艾地盟动物营养(湘潭)有限公司
	1356427158
	麦子石变电站
	麦山线312
	饲料加工
	三级
	0.151
	0.14
	0.12
	0.02
	拉闸限电
	0.12
	8：00－22：00
	0.12

	14
	湖南新向维包装有限公司
	1350491597
	麦子石变电站
	麦鸥I302
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.125
	0.12
	0.11
	0.01
	拉闸限电
	0.11
	8：00－22：00
	0.11

	15
	湘潭市欣荣塑料制品有限公司
	1351051589
	麦子石变电站
	麦樟线358
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.163
	0.16
	0.15
	0.05
	拉闸限电
	0.15
	8：00－22：00
	0.12

	16
	湘潭康力建材机械有限公司630kVA(大)
	6307031642
	河口变电站
	河镇线312
	建筑及其制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	17
	湘潭煜鑫建材有限公司
	1342380717
	河口变电站
	河镇线312
	建筑及其制造
	三级
	0.08
	0.075
	0.075
	0.65
	拉闸限电
	0.075
	8：00－22：00
	0.075

	18
	湘潭市嘉鸿包装有限公司
	1354229879
	河口变电站
	河旗线314
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	19
	湖南东方管桩有限公司
	1300312080
	河口变电站
	河镇线312
	建筑及其制造
	三级
	0.1
	0.08
	0.065
	0.065
	拉闸限电
	0.065
	8：00－22：00
	0.065

	20
	湘潭县裕川塑料有限公司
	1352461381
	河口变电站
	河旗线314
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	21
	湘潭县东凌彩印有限公司
	1349988266
	河口变电站
	河旗线314
	塑料包装箱及容器制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	22
	湘潭北汽大世汽车系统有限公司
	1355000820
	麦子石变电站
	麦桥线304
	汽车系统制造
	三级
	0.3
	0.045
	0.045
	0.01
	拉闸限电
	0.045
	8：00－22：00
	0.035

	23
	湘潭振宏材料科技有限公司
	1356013560
	麦子石变电站
	麦桥线304
	建筑及其制造
	三级
	0.04
	0.013
	0.013
	0.005
	拉闸限电
	0.013
	8：00－22：00
	0.008

	24
	湖南山叶贸易有限公司
	1356186758
	麦子石变电站
	麦桥线304
	汽车系统制造
	三级
	0.05
	0.03
	0.03
	0.005
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.025

	25
	湖南汇特焊材科技有限公司(株洲汇鑫市政建设工程有限公司)
	1355763288
	天易变电站
	天紫线326
	有色金属合金制造
	三级
	0.063
	0.06
	0.06
	0.05
	拉闸限电
	0.06
	8：00－22：00
	0.06

	26
	湖南威扬不锈钢制品有限公司（湖南柏屹创新园区发展有限公司）
	1356314979
	天易变电站
	天紫线326
	有色金属合金制造
	三级
	0.0315
	0.03
	0.03
	0.01
	拉闸限电
	0.03
	8：00－22：00
	0.015

	27
	湘潭弘茂湘莲产业发展有限责任公司
	1300311898
	天易变电站
	天龙线312
	其他食品制造
	三级
	0.075
	0.03
	0.025
	0.005
	拉闸限电
	0.025
	8：00－22：00
	0.02

	28
	湘潭市埃索凯生化科技有限公司
	1300310143
	天易变电站
	天龙线312
	化学药品原料药制造
	三级
	0.153
	0.09
	0.09
	0.01
	拉闸限电
	0.09
	8：00－22：00
	0.08

	29
	湖南五洲通药业有限责任公司
	1300467764
	易俗河变电站
	俗机314、俗金线336
	化学药品原料药制造
	三级
	0.24
	0.24
	0.2
	0.15
	拉闸限电
	0.2
	8：00－22：00
	0.15


湘潭县地区电网重要负荷统计

类别A类：应急指挥和处置部门、主要党政军机关，广播、电视、电信、交通、监狱等关系国家安全和社会秩序的用户

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户
	用户数（户）
	负荷大小（MW）
	备注

	湘潭县
	易俗河变
	316
	俗塘线
	党政军机关
	湘潭县政府
	2808
	7.13
	　

	
	易俗河变
	338
	俗山线
	党政军机关
	
	5399
	7.51
	　


类别B类：危险化学品生产、矿井等停电将导致重大人身伤害或设备严重损坏企业的保安负荷

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户
	用户数（户）
	负荷大小（MW）
	备注

	　
	无
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


类别C类：重大社会活动场所、医院、金融机构、学校等关系群众生命财产安全的用户

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户
	用户数（户）
	负荷大小（MW）
	备注

	湘潭县
	易俗河变
	318
	俗金线
	医院
	湘潭县人民医院
	445 
	5.13
	　

	
	易俗河变
	314
	俗机线
	医院
	
	4297
	8.94
	　

	
	易俗河变
	312
	俗江线
	医院
	湘潭县中医院
	4689 
	6.65 
	　

	
	易俗河变
	328
	俗城线
	医院
	
	4870 
	6.65 
	　

	
	易俗河变
	314
	俗机线
	医院
	湘潭县妇幼保健院
	4297 
	8.94
	　

	
	易俗河变
	328
	俗城线
	医院
	
	4870 
	6.65 
	　


类别D类：供水、供热、供能等基础设施用户

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户
	用户数（户）
	负荷大小（MW）
	备注

	湘潭县
	易俗河变
	334
	天渠线
	供水
	湘潭京湘供水有限责任公司
	4604
	6.68
	　

	
	易俗河变
	314
	俗机线
	供水
	
	4297
	8.94
	　


类别E类：居民生活，排灌、化肥生产等农业生产用电

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户
	用户数（户）
	负荷大小（MW）
	备注

	
	无
	
	
	
	
	
	
	


类别F类：国家重点工程、军工企业

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户
	用户数（户）
	负荷大小（MW）
	备注

	
	无
	
	
	
	
	
	
	


湘潭县电网高危负荷统计

	行政区域
	变电站
	开关编号
	线路名称
	负荷性质
	重要用户
	用户数（户）
	负荷大小（MW）
	备注

	
	无
	
	
	
	
	
	
	





